АКТ № 4 ОСМОТРА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

«__» ____________ 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя_____________________________ _______________________________________________________________________________,

Представитель ТСО

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу:

_______________________________________________________________________________

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет проверки контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов

Манометры показывающие марка ……..

(зав. № ……………, ……………., …………., …………………, ……………., ……………….……………, ……………., …………., …………………, ……………., ……………….……………, ……………., …………., …………………, …………….)

1. В местах, предусмотренных проектом и требованиями ПТЭ

|  | установлены |
| --- | --- |
|  | не установлены |

2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма

|  | в наличии |
| --- | --- |
|  | отсутствуют |

3. Предел рабочего давления во 2/3 шкалы

|  | находится |
| --- | --- |
|  | не находится |

4. На шкале манометра красная черта, указывающая рабочее давление / металлическая пластина, окрашенная в красный цвет и плотно прилегающая к стеклу манометра

|  | в наличии |
| --- | --- |
|  | отсутствует |

5. Манометры

|  | работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны по причинам: |
|  | отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении проверки |
|  | просрочен срок проверки |
|  | стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора |
|  | разбито стекло или имеются повреждения, которые смогут отразиться на правильности его показаний |

Термометры расширения (технические стеклянные ртутные, спиртовые// биметаллические) марка …………….

(зав. № ……………, ……………., …………., …………………, ……………., ……………….……………, ……………., …………., …………………, ……………., ……………….……………, ……………., …………., …………………, …………….)

1. В местах, предусмотренных проектом и требованиями ПТЭ

|  | установлены |
| --- | --- |
|  | не установлены |

2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма

|  | в наличии |
| --- | --- |
|  | отсутствуют |

3. Шкала термометра диапазону измерений параметров, допускаемых температурным графиком

|  | соответствует |
| --- | --- |
|  | не соответствует |

4. Термометры

|  | работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны по причинам: |
|  | имеются механические повреждения |
|  | имеются дефекты, влияющие на точность показаний или затрудняющие отсчет температуры по шкале |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что контрольно-измерительные приборы

|  | готовы к эксплуатации, пригодны для проведения измерений параметров |
| --- | --- |
|  | не готовы к эксплуатации, не пригодны для проведения измерений параметров |

Представитель потребителя

________________________                                                                _______________________

Представитель ТСО

_________________________                                                              _______________________